## Нормативные требования по установке трубопроводной арматуры

| ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ |
| --- |
| Водозапорная арматура | В основании стояков | СНиП 2.04.01, п.10.5 |
|  | При закольцованных по вертикали стояках – в верхней их части |  |
|  | При закольцованной системе – для отключения каждого полукольца |  |
|  | На ответвлениях от магистрали |  |
|  | На вводе в квартиру (номер) |  |
|  | На ответвлениях, питающих 5 или больше точек водоразбора |  |
|  | Перед наружным поливочным краном |  |
|  | Перед смывным бачком унитаза |  |
|  | Перед водонагревателями |  |
|  | Перед стиральной машиной-автоматом | Паспорт машины |
|  | Перед посудомоечной машиной | Паспорт машины |
|  | Перед гидромассажной ванной | Паспорт ванны |
|  | Перед гидромассажным душем | Паспорт душа |
|  | Перед фильтром питьевой воды со сменными фильтруюшими элементами | Паспорт фильтра |
| Водоспускная арматура | В нижних точках системы | СНиП 2.04.01, п.9.15 |
|  | У основания стояков перед запорной арматурой стояка | СНиП 2.04.01, п.10.4. |
|  | После водосчетчика (по ходу воды) перед запорной арматурой | СНиП 2.04.01, п.11.6. |
| Поливочный кран | На каждые 60 м периметра здания ( у наружной стены) | СНиП 2.04.01, п.10.7. |
|  | В мусоросборной камере мусорпровода ( горячая и холодная вода) | СНиП 2.04.01, п.10.11 |
|  | В гардеробах рабочей одежды загрязненных производств | СНиП 2.04.01, п.10.12 ( в зданиях с горячей водой к поливочным кранам подводится горячая и холодная вода) |
|  | В общественных уборных |  |
|  | В уборных с тремя и более унитазами |  |
|  | В умывальных помещениях при числе умывальников 5 и более |  |
|  | В душевых помещениях при числе душей 3 и более |  |
|  | В помещениях, где предусмотрена мокрая уборка полов |  |
| Кран со штуцером и шлангом длиной 15м | На вводе в квартиру (в качестве первичного средства пожаротушения) | СНиП 2.08.01. п.3.1а |
| Регулятор давления | На вводе водопровода, если давление наружной сети превышает величину (4,5 бар + потери до нижней водоразборной точки) | СНиП 2.04.01, п.10.9 |
|  | На каждом ярусе системы для зданий высотой более 40м. |  |
| Обратный клапан | На участках системы , подающих горячую воду к групповым смесителям | СНиП 2.04.01, п.10.16 |
|  | На циркуляционном трубопроводе ГВС перед присоединением его к водонагревателю |  |
|  | На байпасе обратного трубопровода ГВС к терморегулятору (трехходовому смесителю) |  |
|  | на циркуляционном трубопроводе ГВС перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловой сети в системах с непосредственным водоразбором из трубопроводов тепловых сетей |  |
|  | После водосчетчика на циркуляционном водопроводе ГВС | СНиП 2.04.01, п.11.1 |
| Водосчетчик | На вводе в здание | СНиП 2.04.01, п.11.1 |
|  | На вводе в квартиру |  |
|  | На вводе ответвлении к отдельной группе потребителей (магазин,офис, склад и т.п.) |  |
|  | На подающем и обратном трубопроводе ГВС |  |
| СОСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ |
| Водозапорная арматура | Уоснования стояков | СНиП 2.04.05 п.3.37 |
|  | В начале и конце поэтажного циркуляционного кольца при горизонтальной разводке |  |
|  | Для отключения отдельных ветвей, колец, стояков | СНиП 2.04.05 п.3.60 |
|  | Для отключения части отопительных приборов в помещениях, которые используются эпизодически |  |
| Спускная арматура со штуцером | На каждом стояке перед запорной арматурой | СНиП 2.04.05 п.3.37 |
|  | В начале и конце поэтажного циркуляционного кольцо при горизонтальной разводке |  |
| Воздухоотводчики | В верхних точках системы | СНиП 2.04.05 п.3.43 |
| Регулирующая арматура | У отопительных приборов (кроме гардеробных, душевых, кладовых, лестничных клеток, тамбуров) | СНиП 2.04.05 п.3.59 |
| Терморегуляторы | У отопительных приборов жилых и общественных зданий | СНиП 2.04.05 п.3.59 |
| ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ |
| Водозапорная арматура | На подающем и обратном трубопроводе при вводе и выходе из ТП | СП41-101, п.4.42 |
|  | На всасывающем и нагнетательном патрубке насоса |  |
|  | на подводящих и отводящих трубопроводах каждого водоподогревателя |  |
| Спускная арматура со штуцером | Для слива воды с водонагревателя | СП41-101, п.4.7 |
|  | На обратных трубопроводах каждой из систем потребления теплоты | СП41-101, п.4.49 |
|  | В низших точках трубопроводов | СП41-101, п.4.50 |
|  | На коллекторах (Dу не менее 25мм) |  |
| Клапан предохранительный | На водонагревателе со стороны нагреваемой среды | СП41-101, п.4.7. |
|  | На расширительном баке | СП41-101, п.4.35 |
|  | На коллекторе подающего трубопровода | СП41-101, п.4.64 |
| Воздухоотводчик | На водонагревателе | СП41-101, п.4.7 |
|  | В высших точках трубопроводов | СП41-101, п.4.50 |
| Фильтры грубой очистки (грязевики) | на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры | СП41-101, п.4.36 |
|  | на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета |  |
| Фильтры сетчатые ферромагнитные | Перед механическими водосчетчиками | СП41-101, п.4.37 |
|  | Перед пластинчатыми теплообменниками |  |
| Клапан обратный | на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения | СП41-101, п.4.58 |
|  | на трубопроводе холодной воды перед водоподогревателями системы горячего водоснабжения за водомерами по ходу воды |  |
|  | на ответвлении от обратного трубопровода тепловой сети перед регулятором смешения в открытой системе теплоснабжения |  |
|  | на трубопроводе перемычки между подающим и обратным трубопроводами систем отопления или вентиляции при установке смесительных или корректирующих насосов на подающем или обратном трубопроводе этих систем |  |
|  | на нагнетательном патрубке каждого насоса до задвижки при установке более одного насоса |  |
|  | на обводном трубопроводе у подкачивающих насосов |  |
|  | на подпиточном трубопроводе системы отопления при отсутствии на нем насоса |  |
| Манометр показывающий | после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт | СП41-101, п.8.10 |
|  | после узла смешения |  |
|  | до и после регуляторов давления |  |
|  | на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты |  |
|  | на входе и выходе трубопроводов греющей и нагреваемой воды для каждой ступени водоподогревателей систем горячего водоснабжения и отопления (п.8.11) |  |
|  | перед всасывающими и после нагнетательных патрубков насосов (п.8.12) |  |
| Штуцеры для манометров | до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей |  |
|  | до и после грязевиков, фильтров и водомеров |  |
| Термометры показывающие | после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт | СП41-101, п.8.10 |
|  | на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения |  |
|  | на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками |  |
|  | на входе и выходе трубопроводов греющей и нагреваемой воды для каждой ступени водоподогревателей систем горячего водоснабжения и отопления. | СП41-101, п.8.11 |

1. Не допускается размещение арматуры, дренажных устройств, фланцевых и резьбовых соединений в местах прокладки трубопроводов над дверными и оконными проемами, а также над воротами

2.  Манометры, устанавливаемые на трубопроводах с температурой теплоносителя до 105ºС, должны присоединяться через трехходовой кран. При большей температуре теплоносителя кроме трехходового крана должна устанавливаться сифонная трубка.

3.  Термометры на трубопроводах должны быть установлены в гильзах, а выступающая часть термометра должна быть защищена оправой. На трубопроводах с условным проходом до 57 мм включительно в месте установки термометров следует предусматривать расширитель.